SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJE   ELEKTRYCZNE

Kod główny robót - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych wymienionych poniżej wraz z kodami dodatkowymi:

- instalowanie rozdzielnic elektrycznych: 				kod CPV 45315700-5

- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych :		kod CPV 45311100-1

- roboty w zakresie opraw elektrycznych:				kod CPV 45311200-2

- instalowanie i innego osprzętu elektrycznego w budynkach: 	kod CPV 45314320-0

- ochrona przeciwporażeniowa: 					kod CPV 45311100-1

Spis treści

1. WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	3

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	3

1.3.	Zakres robót objętych ST	3

1.4.	Określenia podstawowe	3

2.	MATERIAŁY I URZĄDZENIA	4

3.	SPRZĘT	5

4.	TRANSPORT	5

5.	WYKONANIE ROBÓT	6

5.1.	Ogólne wymagania	6

5.2.	Warunki ogólne wykonania robót instalacyjnych	6

5.2.1.	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych	6

5.2.2.	Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej	6

5.2.3.	Wykonanie instalacji uziemiającej	6

5.2.4.	Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej	6

5.3.	Warunki ogólne wykonania robót montażowych	7

5.3.1.	Wykonanie tablic rozdzielczych	7

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	7

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	7

6.2.	Szczegółowe zasady kontroli robót.	7

6.2.1.	Badania i pomiary instalacji elektrycznych:	7

6.2.2.	Badania i pomiary tablic rozdzielczych	8

6.2.3.	Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego	8

7.	OBMIAR ROBÓT	8

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	8

7.2.	Szczegółowe zasady obmiaru robót.	8

7.3.	Jednostki obmiarowe	8

8.	PRZEJĘCIE ROBÓT	9

8.1.	Warunki ogólne	9

8.2.	Warunki szczegółowe.	9

8.2.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.	9

8.2.2.	Odbiór ostateczny robót - Przejęcie robót.	9

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

9.1.	Ustalenia ogólne	9

9.2.	Cena wykonania robót	9

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	10

# 1. WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych instalacji wewnętrznych w ramach projektu: „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Pawilonu Szkolnego ZS Nr 1 przy ul. Śląskiej w Szczytnie ”.

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania: Przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Pawilonu Szkolnego ZS Nr 1 przy ul. Śląskiej w Szczytnie:

- Wymiana rozdzielnic,

- Wykonanie części instalacji elektrycznej w obrębie korytarza, łazienek oraz obwody zasilające klasy lekcyjne i pomieszczenia zaplecza,

- Próby i badania powykonawcze

Zakres robót dla powyższych instalacji obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

- Wytyczenie tras przewodów i rur elektroinstalacyjnych, ustalenie miejsca zabudowania opraw oświetleniowych i osprzętu,

- Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montażowych,

- Przygotowanie pomieszczeń dla składowania materiałów.

- Roboty zasadnicze:

- Rozdzielnice:

a) wymiana istn. rozdzielnic TL, RG, T-1, T-2, T-3.

- Instalacyjne:

a) wykonanie instalacji elektrycznej,

  - montaż rur elektroinstalacyjnych,

  - montaż osprzętu elektrycznego,

  - montaż opraw oświetleniowych,

  - ułożenie przewodów,

b) instalacja głównego wyłącznika prądu.

- Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.

(3) Roboty końcowe:

- Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montażowych,

- Prace porządkowe po wykonaniu robót,

- Kontrola jakości wykonanych robót.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.

Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.

Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,

Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.

Urządzenie przenośne – urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.

Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane.

Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.

Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.

# MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

  - gniazda wtykowe 3-biegunowe,

  - wyłączniki, przełączniki i przyciski,

  - kołki rozporowe plastykowe,

  - końcówka kablowa rurkowa KA do zaprasowania na żyłach Al,

  - końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Cu,

  - lampki sygnalizacyjne,

  - ochronnik przepięciowy,

  - opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

  - złącze kablowe,

  - obudowy wnękowe z drzwiczkami,

  - puszki, odgałęźniki, pierścienie odgałęźne,

  - oprawy:

-	LED,

- jarzeniowe,

- ewakuacyjne.

  - przewód kabelkowy miedziany:

- YDY,

- YDYp,

- NKGS,

- LgY,

rozłączniki,

  - skrzynki:

- rozdzielcze,

- rozgałęźne,

  - tablice rozdzielcze,

  - rurki elektroinstalacyjne,

  - kanały kablowe,

  - uchwyty do mocowania rur ochronnych,

  - wazelina techniczna,

  - wyłączniki nadprądowe,

  - wyłączniki przeciwporażeniowe 30mA,

  - źródła światła.

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne,

- przyrządy pomiarowe.

# TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu.

## Warunki ogólne wykonania robót instalacyjnych

### Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych.

Wewnętrzne linie zasilające tablicę główną i piętrowe należy układać w rurach winidurowych lub w bruzdach.

Instalacje wewnętrzne zasilające obwody drobnych odbiorów i oświetleniowych wykonać przewodami typu YDY/YDYp 3/4/5x1,5/2,5mm2, układanymi w tynku, rurkach i kanałach kablowych.  Wypusty sufitowe zakończyć złączami świecznikowymi trójbiegunowymi, do których należy przyłączyć oprawy oświetleniowe. Gniazdka wtyczkowe mocować w konstrukcji ścian na wysokości 0,3m lub 1,1m nad podłogą. Zastosować osprzęt podtynkowy i natynkowy lub podtynkowy szczelny.

### Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej

Podstawową ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem spełnia izolacja własna kabli, przewodów i urządzeń. Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń przyjęto:

- dla tablicy rozdzielczej RG - szybkie wyłączenie w układzie TN-C-S,

- dla tablic rozdzielczych – podobnie jak dla RG,

- dla obwodów odbiorczych – wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe, lub szybkie instalacyjne zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.

Zastosować należy wyłączniki 4-biegunowe, o prądzie znamionowym 25A i znamionowym prądzie różnicowym 30mA oraz wyłączniki typu S. Układ zasilania wykonać 5-żyłowy, z żyłą ochronną. Będzie ona jednocześnie uziomem pomocniczym dla wyłączników przeciwporażeniowych. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji. Przewód ochronny powinien mieć żółto - zielony kolor izolacji.

### Wykonanie instalacji uziemiającej

Szyny PE oraz N głównej tablicy rozdzielczej powinny być połączone ze wspólnym uziomem zasilającego złącza kablowego. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż 10Ω. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je poprzez pogrążanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych techniką udarową.

### Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej

W rozdzielnicy należy stosować ochronniki jako ochrona przeciwprzepięciowa

## Warunki ogólne wykonania robót montażowych

## 5.3.1  Wykonanie tablic rozdzielczych

Montaż osprzętu i wyposażenia tablic należy wykonać w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte elementy wewnętrznego toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem przez obsługę utrzymania ruchu. Złącze kablowe wykonane w systemie TN-C-S, a rozdzielnica w systemie TN-S. Oznaczenia poszczególnych obwodów w tablicach rozdzielczych powinny być umieszczone przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Tablice powinny mieć sprawne zamknięcia na klucz i nieuszkodzone ewentualne blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane osoby. Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewodów do tablic powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej i oparów.

Tablice rozdzielcze i sterownicze należy wykonać według schematów przedstawionych w dokumentacji technicznej.

- Tablica rozdzielcza

Tablica rozdzielcza powinna zawierać:

- wyłącznik,

- ograniczniki przepięć,

- wyłączniki różnicowoprądowe,

- zabezpieczenia typu S do obwodów odbiorczych,

- szynowy układ zasilający z wydzielonymi szynami N i PE,

- listwy łączeniowe.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.

Kontrolę jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów  technicznych.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

## 6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót.

Po wykonaniu każdej z niżej wymienionych odrębnych całości robót należy sprawdzić zgodność ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inżyniera oraz skontrolować poprawność montażu poszczególnych podzespołów.

### 6.2.1 Badania i pomiary instalacji elektrycznych:

Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji elektrycznych należy sprawdzić:

- jakość ich połączeń i sposób ułożenia,

- sposób wyjścia kabli z rurek lub korytek oraz podejścia do urządzeń w osłonach rurowych giętkich,

- prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w tynku w rurach osłonowych kanałach oraz w uchwytach na tynku,

- prawidłowość połączeń uziomów z przewodami uziemiającymi,

- ciągłość żył kabli, uziemień i instalacji odgromowej,

- zgodność faz linii kablowych,

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podłączonych napędów, gniazd oraz innych odbiorów elektrycznych,

- badania izolacji linii kablowej,

- badania rezystancji uziemień,

- oznakowanie tras kablowych i złącz kontrolnych,

### 6.2.2 Badania i pomiary tablic rozdzielczych

Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem tablic rozdzielczych należy sprawdzić:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- jakość izolacji poprzez jej pomiar,

- nastawy zabezpieczeń,

- skuteczność oddzielenia przewodów PE i N,

- ciągłość żyły instalacji ochronnej tablicy,

- kompletność wyposażenia i zgodność z projektem,

- prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia,

- funkcjonalność układów automatyki,

- zgodność faz szyn wewnątrz tablicy z oznaczeniami na kablu zasilającym.

### 6.2.3 Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego

Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia należy dokonać pomiaru średniego natężenia oświetlenia wewnątrz budynków. W przypadku niespełnienia wymagań norm należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji oświetlenia z projektem i jakość zastosowanych opraw. Jeżeli te sprawdzenia nie wykażą nieprawidłowości, to należy za zgodą Inżyniera, w porozumieniu z projektantem, dołożyć dodatkowe oprawy w punktach nieoświetlonych.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez kierownika robót pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

## 7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót.

Długości ułożonych kabli instalacji wewnętrznych oraz długości uziomów i instalacji odgromowej oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów wyrażonych w metrach.

Komplety zmontowanych całości takich jak: tablice rozdzielcze i sterownicze

Zamontowane oprawy oświetleniowe i osprzęt oblicza się na podstawie określonych w projekcie ilości wyrażonych w sztukach.

Zarówno roboty wyrażone w metrach, kompletach jak i w sztukach są robotami zasadniczymi, dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną wyszczególnione w punkcie 9.2 jako składowe ceny robót zasadniczych.

## 7.3 Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST:

w metrach (m) mierzy się roboty:

- układanie kabli instalacji wewnętrznych,

- instalowanie rur i kanałów kablowych,

- układanie instalacji uziemiającej,

w kompletach (kpl) mierzy się roboty:

- wykonanie tablic rozdzielczych i sterowniczych

w sztukach (szt) mierzy się roboty:

- montaż opraw oświetleniowych,

- montaż osprzętu,

- montaż aparatów i urządzeń

# 8. PRZEJĘCIE ROBÓT

## 8.1 Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

## 8.2 Warunki szczegółowe.

Przejmując roboty elektryczne związane z wykonaniem robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na wybrane, niżej przedstawione aspekty tych odbiorów.

### 8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Należy sprawdzić:

- jakość ułożenia kabli w tynku oraz w osłonach i przepustach,

- zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach,

- jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,

- konserwację

- naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej.

### 8.2.2 Odbiór ostateczny robót - Przejęcie robót.

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia robót, odbioru ostatecznego robót, podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na:

- realizację zaleceń Inżyniera dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag komisji  odbiorowej,

- aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,

- kompletności protokołów z pomiarów,

- kompletność DTR i świadectw producenta

- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,

- jakość wykonanych robót związanych z ułożeniem kabli w rurach, zwłaszcza dojścia do urządzeń i napędów docelowych,

- efektywność rozdzielenia przewodów PE i N w obwodach odbiorczych pracujących w układzie sieciowym TN-C-S i TN-S,

- jakość połączeń instalacji odgromowej i uziomów poszczególnych obiektów,

- naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących wykonanych robót.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1 Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawą płatności jest wykonanie zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

## 9.2 Cena wykonania robót

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze przy wytyczaniu tras kablowych i posadowienia rozdzielnic,

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- roboty zasadnicze:

  - układanie  kabli  instalacji wewnętrznych,

  - wykonanie rozdzielnic,

  - instalowanie opraw oświetleniowych i osprzętu,

  - układanie instalacji przeciwporażeniowej,

- prace związane z posadowieniem tablic rozdzielczych,

- prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje rozdzielnic,

- montaż kompletnego wyposażenia rozdzielnic siłowych i sterowniczych,

- opisy tablic rozdzielczych i ich wyposażenia,

- montaż opraw oświetleniowych z wyposażeniem w źródła światła,

- wprowadzanie kabli do rur, kanałów kablowych na ścianach i do tablic rozdzielczych z uszczelnianiem otworów przepustowych,

- konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją uziemiającą, w tym zabezpieczenie antykorozyjne,

- zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót.,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po robotach,

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1 | PN-61/E-01002 | Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. |
| --- | --- | --- |
| 2 | PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| 3 | BN-73/3725-16 | Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). |
| 4 | PN-76/D-79353 | Bębny kablowe. |
| 5 | PN-91/E-05009/01 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. |
| 6 | PN-92/E-05009/41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| 7 | PN-91/E-05009/43 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| 8 | PN-93/E-05009/443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. |
| 9 | PN-93/E-05009/51 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. |
| 10 | PN-92/E-05009/54 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne. |
| 11 | PN-93/E-05009/61 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. |
| 12 | PN-83/E-06305 | Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania |
| 13 | PN-55/E-05021 | Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli |
| 14 | PN-91/E-05160/01 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu |
| 15 | PN-86/E-05003/01-03 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. |
| 16 | PN-ISO 6790/AK | Sprzęt i urządzenia do ochrony przeciwpożarowej |
| 17 | PN-E-08350-2 | Systemy sygnalizacji pożarowej – centrale sygnalizacji pożarowej |
| 18 | PN-E-08350-3 | Systemy sygnalizacji pożarowej – pożarowe sygnalizatory akustyczne |
| 19 | PN-E-08350-7 | Systemy sygnalizacji pożarowej – czujki dymu |
| 20 | PN-E-08350-14 | Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne projektowania, wykonywania, odbioru, użytkowania i konserwacji instalacji |
| 21 | PN-81/C-89203 | Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| 22 | PN-80/C-89205 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| 23 | PN-77/E-05030/00 i 01 | Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych. |
| 24 | PN-86/O-79100 | Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania |
| 25 | PN-IEC 664-1 | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. |
| 26 | PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. |
| 27 | PN-IEC 60364 –3 do 708 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. |

| 28 | Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. |
| --- | --- |
| 29 | WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. |
| 30 | Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. |
| 31 | Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) |
| 32 | Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. |
| 33 | Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. |

oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów funduszy w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.